附件1-项目需求

电动自行车棚和配电房多频谱火点探测系统建设项目

针对学校车棚、配电房等重点区域未设置消防报警设施、安全隐患突出，为全面提升校园的消防安全防控能力，提高消防管理效率、降低运维成本，现采用多频谱火点探测+消防物联网远程集中监控一体化解决方案，对车棚、配电房等关键部位实施智能化消防安全管理。

一、安装点位

| 一、多频谱火点探测装置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 安装数量 | 单位 |
| 1 | 西南门电动车棚 | 6 | 套 |
| 2 | 南门电动车棚 | 5 | 套 |
| 3 | 南配电房 | 8 | 套 |
| 4 | 宿舍楼配电房 | 6 | 套 |
| 5 | 教学楼配电房 | 4 | 套 |
| 6 | 图书馆配电房 | 4 | 套 |
| 7 | 中心配电房 | 8 | 套 |
| 二、用户信息传输装置 |  |  |  |
| 1 | 消控室 | 4 | 套 |
| 三、通讯板 |  |  |  |
| 1 | 消控室 | 2 | 块 |

二、多频谱火点探测装置

系统可实时监测车棚、配电房等重点区域内的明火、静电火花、电弧等异常火情。一旦探测到异常，设备将立即触发本地声光报警，并同步将报警信号自动上传至智慧消防云监控平台。

平台接收到报警信息后，将启动多级预警机制：监控界面实时弹窗告警，同时通过 APP 向相关责任人推送通知，精准定位报警位置，确保第一时间赶赴现场核查处置。

现场核查后，若确认为误报，可在平台一键撤销报警；若核实为真实火情，平台将全域同步警情信息，自动启动应急联动处置流程，实现火情快速响应、高效处置，最大限度降低安全风险。

三、报价要求

报价包含了产品、安装调试、1年质保、2年平台运维和2年流量费用。

四、清单

| 序号 | 类别 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多频谱火点探测装置 | 探测方式：热辐射强度检测 明火探测距离：8m（7cm长度火焰）、30m（33*33cm火焰） 电弧探测距离：30m（5mm长度电弧）、120m（10mm长度电弧） 监测范围：全向360° 灵敏度设定：可设定1~10级灵敏度 系统响应时间：＜300ms 火点探测装置响应时间：＜1ms 供电方式：220VAC供电/12VDC供电/POE供电 | 41 | 套 |  |
| 2 | 多频谱火点探测报警系统 | 可将学校各消控室中消控主机的火灾报警、烟感设备故障以及相关联动设备的反馈等报警信号集成于GIS地图、建筑楼层平面图、通过拖拽可以实现点位在平面图上定位，报警时弹框提示栏，报警消息支持短信、微信、APP等推送，最终形成多道火灾预警防火墙机制。 | 1 | 套 | （1）2年平台及数据运维和流量免费。 （2）2年后每台设备10元/月/点，含云存储，数据安全管理、流量和报警短信。 |
| 3 | 用户信息传输装置 | 含安装及数据导出 | 4 | 套 |  |
| 4 | 通讯板 |  | 2 | 块 |  |
| 5 | 管线辅材 | 包括但不限于耐火阻燃信号双绞线等所需管线辅材 波纹管材料：PP阻燃 波纹管外径：15.8mm 线缆型号：RVV 线缆芯数：2芯 线缆线径：1平方毫米 | 1 | 项 |  |
| 6 | 安装调试 |  | 1 | 项 |  |