报  价  函

| 报价 | （大写）元人民币，小写： 元 |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 服务期限 |  |
| 质保期(不少于1年) |  |
| 投标有效期（不少于90天） |  |
| 质量要求 | 符合国家质量验收标准及采购人要求。 |
| 备注 |  |

注:

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

供应商名称（公章）：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

日期：  年  月  日

参考配置及要求

一、独立式光电感烟火灾探测报警器建议品牌：赋安/海湾/	奥瑞那

二、主要技术参数

1.	工作电压：DC3V;工作电流：< 25uA；

2.	探测方式：底部进烟，后向探测技术；

3.	产品具有工信部无线电发射核准证和工信部电信设备入网许可证；

a)	产品具有火灾报警、防拆除报警、低电压报警、设备离线报警；

b)	产品可消音，包含不限于平台消音、手动消音、红外消音；

c)	产品可复位，包含不限于平台复位、手动复位；

d)	产品具有故障自诊断功能：设备能够自动检测光学暗室积灰严重故障；

e)	通过指示灯的至少三个不同颜色或显示方式(模式),以展示火灾报警、设备故障及正常运行情况；

f)	通过平台可查询设备上报的环境温度、湿度值；通过平台可查看设备无线通讯信号强度值与质量值（RSRP,SINR）；通过平台可设置灵敏度；通过平台可设置设备上报周期；设备发生报警时,可通过平台联动声光警报器。

4.	产品执行标准：符合GB20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》；

5.	产品已购买第三方保险承保，产品责任险赔付总金额≥3000万元；每次事故每人人身伤亡赔偿限额≥1000万；

6.	产品具有国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验检验合格报告及国家权威机构颁发的产品认证证书，CCCF 证书；

a)	独立式光电感烟火灾探测报警器：无线NB-IoT/4G传输、电池供电、低功耗、3C认证、烟感灵敏度符合国标，安装台数据实配置，覆盖全部服务点位；

b)	智慧消防管理终端/网关：数据中转、联网稳定、适配烟感设备，安装台数据实配置；

环境温度、脱离底座、电量不足、积灰（迷宫污染）故障、蜂鸣器故障、传感器故障、电路失效故障等数据上传至管理平台。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件；

i)	内置高性能单片机(MCU)，通过单片机内部固化的运算程序来完成对外界环境参数变化的补偿和火警判断，可有效降低误报情况发生。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件；

j)	具备防虫、防潮、防腐蚀、防盐雾、抗水汽干扰功能；

k)	支持报警信号通过电话、短信、APP等形式通知到各级联系人（5个），报警时间≤10秒；

l)	可远程OTA升级；提供第三方检测机构出具的检测报告复印件；

m)	产品能接收远程管理平台下发的上报间隔、灵敏度、设备消音、设备复位、模组断电、模组PSM、屏蔽等命令。

须提供经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可且合格的检验。

三、安装点位

| 楼号 | 学生宿舍数量 | 物管值班室数量 | 强弱电间数量 | 洗衣房数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 | 已安装 | 0 | 20 | 5 | 25 |
| 2号楼 | 392 | 2 | 14 | 5 | 413 |
| 3号楼 | 260 | 1 | 19 | 5 | 285 |
| 4号楼 | 268 | 2 | 24 | 7 | 301 |
| 5号楼 | 263 | 2 | 24 | 5 | 294 |
| 6号楼 | 已安装 | 已安装 | 12 | 已安装 | 12 |
| 7号楼 | 263 | 1 | 25 | 6 | 295 |
| 8号楼 | 150 | 2 | 24 | 6 | 182 |
| 合计 | 1596 | 10 | 162 | 39 | 1807 |

明细报价表

注：投标报价时按建议品牌选用或自行选择同档次及以上品牌，实施采购前须经采购人确认后方能采购，如采购人认为中标方提供样品不能满足要求，有权在推荐品牌中选择同等档次的产品，中标人不能拒绝，且价格不予调整，各投标人须考虑此风险。

| 序号 | 产品名称 | 品牌及型号 | 单价 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、物联网设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 |  |  | 1807 |  |
| 2 | 安装调试 |  |  | 1807 |  |
| 3 | 录入费 |  |  | 1807 |  |
| 二、平台&数据分析服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟感报警系统 |  |  | 1 |  |
| 2 | GIS地图定位 |  |  | 1 |  |
| 3 | 建筑物3D轻量化建模 |  |  | 1 |  |
| 三、平台及数据运维服务费（三年） |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台及数据运维服务费 |  |  | 1807 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

日期：  年  月  日